Abbildung 1 MultiChiller beispielgebend

Kältemaschine xxx kW

Wassergekühlter Flüssigkeitskühler für die Innenaufstellung in Kompaktbauweise mit natürlichen Kältemitteln und geringsten Füllmengen.

Kompakter, leiser und betriebssicherer Flüssigkeitskühlsatz mit einem bei Lieferung betriebsbereiten Kältekreislauf und stufiger Leistungsregelung (optional FU). Als Kältemittel kommen die natürlichen und energieeffizienten Kältemittel R290, R1270 oder R600a zum Einsatz.

Der MultiChiller kann als Einzelgerät oder bei Verwendung mehrerer Geräte im hydraulischen Verbund genutzt werden. Somit stehen eine hohe Gesamtkälteleistung und Redundanz zur Verfügung. Es können bis zu 8 MultiChiller im Verbund geregelt werden. Eine Verbundschaltung erfolgt über das MultHydro MH (separat erhältlich). Weiterhin kann ein MultiHeatRecovery MHR (separat erhältlich) zur Wärmerückgewinnung und ein MultiHydroSwitch MHS (separat erhältlich) als hydraulische Weiche zur Entkopplung eingesetzt werden.

Durch die spezielle Konstruktion und Komponentenauswahl wird eine nur äußerst geringe Kältemittelfüllmenge benötigt, welche bei <40g/kW Kälteleistung liegt. Je nach Kälteleistung beträgt die Kältemittelfüllmenge nur 0,5 bis 2,4kg.

Der MultiChiller verfügt über eine eigene Steuerung MultiControl (MCon).

Durch kompakte Abmaße und das spezielle Sicherheitssystem kann der MultiChiller trotz Verwendung brennbarer Kältemittel in Innenräumen aufgestellt werden.

Für die Installation und Wartung ist kein kältetechnisches Personal erforderlich.

Gehäuse

Das Gehäuse des MultiChillers besteht aus rostfreiem Edelstahl und wird auf vier höhenverstellbaren Standfüßen mit Schwingungsdämpfern geliefert. Dadurch ist ein Ausgleich von Bodenunebenheiten möglich und der MultiChiller kann an die Position der bauseitigen Anschlussrohre einjustiert werden. Der MultiChiller ist für einen sicheren Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler konzipiert. Für Servicezwecke ist die Gehäusehaube abnehmbar.

Nach EN 378 gilt das Gehäuse als „Belüftetes Gehäuse“.

Verdichter

Halbhermetischer Hubkolbenverdichter mit hohem Wirkungsgrad, Wärmeschutzthermostat je Zylinderdeckel, Motorschutz, Ölsumpfheizung, Gummi-Schwingungsdämpfer, Ölpumpe und spezieller Ölfüllung. Der Verdichter ist speziell für die Anwendung mit Kohlenwasserstoffen zugelassen. Die Leistungsregelung erfolgt serienmäßig mit Leistungsregler (Zylinderabschaltung).

Plattenwärmeübertrager

Der Mehrkanal-Plattenwärmeübertrager vereint die Funktionen von Verdampfer, Verflüssiger, Unterkühler und Überhitzer. Die Kältemittelüberhitzung wird direkt im Mehrkanal-Plattenwärmeübertrager nach dem Verdampfer gemessen. Dadurch ist eine kleine und sichere Kältemittel-Überhitzung messbar. Das Expansionsventil regelt durch diese einzigartige Bauweise sehr stabil und ohne störende Einflüsse des Sauggasüberhitzers.

Kältekreislauf

Der Kältekreislauf beinhaltet neben den zentralen Bauteilen Verdichter und Mehrkanal-Plattenwärmeübertrager, serienmäßig ein elektronisches Expansionsventil, Temperatursensoren, Drucksensoren für Hoch- und Niederdruck, Serviceventile für Hoch- und Niederdruck, je nach Ausführung Druckwächter, Druckbegrenzer, Sicherheitsdruckbegrenzer. Die kälteführenden Komponenten sind mit geschlossenzelliger Isolierung versehen. Alle Komponenten sind für den Einsatz mit Kohlenwasserstoffen geeignet und zugelassen.

Baumustergeprüfte Sicherheitssysteme

Im geschlossenen Gehäuseboden des Kälteaggregats ist eine Sicherheitswanne integriert. Über dieser sind die Komponenten des Kältekreises installiert. Möglicherweise austretendes Kältemittel kann in dieser Auffangwanne zurückgehalten werden. Die Anlage ist mit einer zweistufigen Gaswarneinrichtung (ATEX) ausgerüstet. Die Gaswarnanlage ist Bestandteil des Sicherheitskonzeptes. Es handelt sich um einen separaten Stromkreislauf, welcher bei einer erhöhten Kältemittelkonzentration in der ersten Stufe den Sicherheitsventilator zur Absaugung anschaltet und über die Steuerung eine Meldung an eine ständig besetzte Stelle ausgeben kann. Der MultiChiller bleibt weiterhin in Betrieb. Bei Erreichen der zweiten Warnschwelle bleibt der Sicherheitsventilator angeschaltet und der gesamte MultiChiller wird durch die externe Steuerung spannungsfrei geschaltet. Es kann eine Meldung an eine ständig besetzte Stelle ausgegeben werden.

Kundenseitige Anschlüsse

Die Soleanschlüsse erfolgen über genormte Victaulic®-Anschlüsse. Durch die Victaulic®- Anschlüsse ist eine einfache und schnelle Montage und Demontage durch den Installateur möglich.

Steuerung (MultiControl)

Der Schaltschrank mit der enthaltenen Steuerung ist über dem MultiChiller positioniert, wird separat über dem MultiChiller positioniert und bildet eine optische Einheit. Das Gehäuse ist wie der Chiller aus Edelstahl gefertigt. Bei der Steuerung handelt es sich um eine speziell auf die Funktion des Chiller programmierte SPS. Die hochwertigen Siemens-Climatix-Komponenten können als Verbund- oder Einzelsteuerung genutzt werden. Die Leistungsregelung des Chillers erfolgt über eine Stufenschaltung (Zylinderabschaltung). Alternativ ist eine Frequenzregelung möglich. Mit einer Verbundregelung können bis zu 8 MultiChiller gesteuert werden. Über ein codiertes Stecker-System werden Chiller und Steuerung miteinander verbunden. Diese ermöglichen ein einfaches und fehlerfreies Anschließen, ohne Installationsarbeiten durch einen autorisierten Elektrofachmann.

Hauptbauteile Steuerung:

- Hauptschalter mit Notausfunktion

- Sanftanlauf für Motorstrombegrenzer

- Motorschutzschalter

- Siemens Climatix Steuermodule

- hochwertige Schaltschrankkomponenten

- inkl. 1x Bedienelement Siemens POL 8xx für Bedienung und Störungsauswertung

- 1x SD-Card zur Aktualisierung von App und Firmware Lokaler Servicestecker für

- Benutzerschnittstelle, installierte Software, Steuerung der MultiChiller

- Regelung des elektr. Expansionsventiles

- Regelung der Vorlauftemperatur (kalt oder warm) durch Stufenschaltung der Chiller

- Verbundsteuerung von 2 oder mehr Chillern

- Zugriff über Modbus TCP oder RTU

- Zugriff über Ethernet und HMI for Web

- optional Zugriff über BACnet IP oder MSTP

- optional Frequenzumformer Fabrikat PED oder gleichwertig

Ausstattung

- halbhermetischer Hubkolbenverdichter

- Mehrkanal-Plattenwärmeübertrager

- geringste Kältemittelfüllmengen, weniger als 2,5kg

- elektronisches Expansionsventil

- je nach Model Druckwächter, Druckbegrenzer, Sicherheitsdruckbegrenzer

- zweistufige Gaswarnanlage ATEX

- Sicherheitsabsaugung

- Drucksensoren, Temperatursensoren

- Serviceanschluss Hochdruck, Niederdruck

- Auslösegerät Motorschutz

- Wärmeschutzthermostat am Zylinderkopf

- Ölsumpfheizung

- Leistungsregler

- Sekundäranschlüsse mittels genormten Victaulic®

- Edelstahlgehäuse

- einstellbare Standfüße mit Schwingungsdämpfern

- Grundmodul mit eigener Steuerung Siemens Climatix

- Kommunikation über BUS-System möglich

- Fernüberwachung möglich

- Plug`n`Play mittels Victaulic®-Anschluss der Rohrleitung und Steckersystem für die Steuerung und Stromversorgung

| Temperatur kalt (Vorlauf/Rücklauf) | °C | Bitte eintragen |
| --- | --- | --- |
| Temperatur warm (Vorlauf/Rücklauf) | °C | Bitte eintragen |
| Maximale Umgebungstemperatur | °C | Bitte eintragen |
| Minimale Umgebungstemperatur | °C | Bitte eintragen |
| Kälteleistung | kW | Bitte eintragen |
| Verflüssigungsleistung | kW | Bitte eintragen |
| Leistungsaufnahme im Auslegungspunkt | kW | Bitte eintragen |
| EER |  | Bitte eintragen |
| Stromaufnahme im Auslegungspunkt | A | Bitte eintragen |
| Max. Stromaufnahme | A | Bitte Auswählen |
| Hauptstromversorgung | V / PH / Hz | 380-420V Y/YY -3- 50Hz |
| Kältemittel |  | Bitte Auswählen |
| Kältemittelfüllmenge | g | Bitte Auswählen |
| Verdichtertyp |  | halbhermetischer Hubkolbenverdichter |
| Anzahl Verdichter |  | 1 |
| Leistungsstufen |  | Bitte Auswählen |
| Bauart |  | Mehrkanal-Plattenwärmeübetrager (gelötet) |
| Material |  | Edelstahl / Kupfer |
| Anzahl Plattenwärmeübertrager |  | 1 |
| Einspritzventil |  | Bitte Auswählen |
| Kälteträgermedium |  | Bitte Ausfüllen |
| Volumenstrom | m³/h | Bitte Ausfüllen |
| Druckverlust | kPa | Bitte Ausfüllen |
| Wärmeträgermedium |  | Bitte Ausfüllen |
| Volumenstrom | m³/h | Bitte Ausfüllen |
| Druckverlust | kPa | Bitte Ausfüllen |
| Gaswarnanlage |  | 2-stufig – ATEX |
| Sicherheitsabsaugung |  | Abluftventilator für brennbare Gase |
| Vorlauf/Rücklauf kalt |  | Victaulic 42,4 - TYP75 flexibel |
| Vorlauf/Rücklauf warm |  | Victaulic 42,4 - TYP75 flexibel |
| Anschluss Stromversorgung |  | Maschinenstecker Phoenix HC-B |
| Anschluss Steuerung |  | Maschinenstecker Phoenix HC-B |
| Anschluss Sensorik / Gaswarnanlage |  | Maschinenstecker Phoenix HC-B |
| Absaugung Sicherheitseinrichtung |  | Rohr DN50 |
| Bodenbefestigung |  | 4x Standfüße mit Schwingungsdämpfer (höhenverstellbar) |
| Schalldruckpegel in 5m | dB(A) | Bitte auswählen |
| Schallmessung nach DIN 45635 -1:1984-04 |  |  |
| Bus-Schnittstelle |  | Bitte Auswählen |
| CPU |  | Siemens Climatix |
| Visualisierung |  | Bitte Auswählen |
| Länge | mm | Bitte Auswählen |
| Breite | mm | Bitte Auswählen |
| Höhe mit Schwingungsdämpfern | mm | 782 |
| Transportgewicht | kg | Bitte Auswählen |

Liefernachweis:

FUTRON GmbH

Elisabethstraße 29

08491 Netzschkau

Telefon +49 37 65 38 03-0

info@futron-gmbh.de